延长ups电源蓄电池容量的选择 
李成章 
　　ups电源技术讲座系列(十二)
　　在ups电源运行中，如果遇到市电供电中断时，蓄电池必须在用户所预期的一段时间内向逆变器提供足够的直流能源，以便在带定负载的条件下，其电压不应下降到蓄电池组所能允许的最低临界放电电压以下。我们已经知道蓄电池的实际可供使用容量与放电电流大小，蓄电池环境工作温度，蓄电池存储的时间长短、负载特性（电阻性、电感性、电容性）等因素密切相关，只有在考虑上述因素之后，才能正确选择和确定蓄电池的可供使用容量与蓄电池标称容量的比率。影响蓄电池容量选择的另一重要因素是负荷种类和特性。

　　目前有两种可供用户选择的办法被用来确定用户所需蓄电池的容量(安时)值，当用户在确定他所需的ups电源的额定输出功率及当市电供电中断后所需电池组的后备供电时间等运行运数后，就可进行如下的估算：

　　（1）首先计算出蓄电池的最大放电电流值：

　　i最大=pcosφ/η·e临界，p是ups电源的标称输出功率；cosφ是用户负载的功率因数，η是逆变器效率，一般取为0.9，e临界是蓄电池组的临界放电电压。

　　根据用户所选定的蓄电池组的后备供电时间，可以查出所需电池组的放电速率值。据此，我们就可以根据c=电池组的实际放电电流/电池组的标称容量，而得到应该配置的电池组的容量(安时)值。 


　　图1 电池充电过程

　　（2）由于一般蓄电池厂所提供的恒功率放电－时间表都是以2伏的单元电池为计算基准来提供电池所可能提供的功率（瓦）值的，所以，我们应按下式来计算电池所提供的总功率值：w=p·cosφ/η·n·6，p为ups电源的标称输出功率；cosφ为负载的功率因数；η是逆变器效率；n为在ups中以12伏单元电池来进行计算时所需要的串联电池的个数。当我们按此公式计算出蓄电池所应提供的功率（瓦）值后，就可以查出每个单元电池所应具有的容量值。

　　在多数小型后备式ups电源中，为了简化电路，降低成本，没有单独设置充电电路。当它工作在市电供电期间，通过控制电路使恒压充电器型的整流器输出电压被控制到26～27伏左右，再经二极管同蓄电池的正极相连，从而实现对24伏的蓄电池组的浮动充电。当市电中断有逆变器向微型计算机供电时，它再通过控制电路将整流器的输出电压降至17伏左右，由于反向二极管的反偏作用，限制蓄电池对位于充电器中的整流器进行反向放电。这种类型的充电整流电路在后备式的ups－500及pulse牌的ups－1000、ups－2000系列中得到广泛利用。

　　然而在绝大多数在线式ups电源中，则另设有专门的充电器来实现对蓄电池进行改进型的恒流充电，从而可以避免过大的初期充电电流对电池寿命的不利影响，如爱克赛powerware双变换在线式ups电源就是采用这种方案。如图1所示，在充电的初期，ups行之有效地降低充电电压，以维持对蓄电池组的恒流充电（1a）。当充电电流降至0.8a左右，再将充电电压上升至110伏（浮动充电电压）。显然，这样的充电过程有利于延长蓄电池的使用寿命。