基本技术条件

- 负载类型

UPS装置主要向下列负荷供电：DCS或计算机监测、监控系统，锅炉安全监视系统、数字式电液调节器、汽轮机监视仪表，汽轮机旁路系统、电能计费系统以及其他自动和保护装置等。

2、  UPS装置应由整流器、逆变器、静态旁路开关、手动检修旁路开关、逆止二极管、旁路隔离变压器、旁路调压器和馈线屏等组成。

3、  UPS装置应为三相输入、单相（或三相）输出，旁路输入电源为单相，直流输入由厂用（或所用）直流蓄电池供电。

4、  UPS装置应满足在环境温度0～40℃的条件下额定满负荷连续运行以及50℃时额定满负荷运行8小时。

5、  卖方提供产品的所有仪表、开关、继电器、信号灯、端子排、熔断器、断路器应满足技术性能要求。

- 接触器、继电器、熔断器、断路器等类似的设备应具有封闭的外壳，其安装应

便于维护和检修。

- 屏面布置在满足实验、运行方便的条件下，应适当紧凑，应采用柜式结构，柜

后设门。

8、 UPS装置应具有如下的过负荷能力：

负荷倍数	允许运行时间

100%	长期

125%	1 min

150%	10 s

9、  UPS装置应具有保护和限制功能以及自诊断功能。

10、 当UPS输入电源消失或整流器故障时，静态旁路开关切换时间不应大于5ms。

11、 UPS装置的系统平均故障间隔时间不应小于250000小时。

12、 UPS装置逆变器输出应对旁路输入进行连续跟踪，以便在UPS输入电源消失或整流器故障时，将负荷无扰动地由逆变器切换至旁路电源。

- UPS装置应有信号指示、报警及引出触点至发电厂DCS、NCS、变电所计算机

监控系统或光字牌信号。

- UPS装置应具有计算机通信接口（RS232C和RS485）。

- 当UPS装置为三相输出时，三相输出的不平衡度应达到100%。

16、 成套装置基本技术参数

16.1 UPS型式：

输入：三相

输出：单相/（三相）

16.2 UPS输出

逆变器输入电压（V）

逆变器额定输出

电压（V）

频率（Hz）

功率（kW）

功率因数

连续额定运行最高环境温度（℃）

最大电压变化（%）

最大频率变化范围（+Hz，-Hz）

最大谐波失真（%）

16.3  UPS平均故障间隔时间（MTBF）（h）

16.4  UPS平均检修时间（MTTR）（h）