交流不停电电源（UPS）装置技术规范书

中国电力工程顾问有限公司

2001年2月    北京

交流不停电电源（UPS）装置技术规范书

主编单位：东北电力设计院

批准部门：中国电力工程顾问有限公司

施行日期：2001年2月

2001年2月   北京

关于印发发电机变压器组保护、

交流不停电电源、直流设备、计算机监控系统

等十二本设备技术规范书的通知

各有关单位：

根据中国电力工程顾问有限公司电力勘测设计标准化任务的安排，由华北电力设计院编制的《微机型发电机-变压器组保护装置技术规范书》、《微机型启动/备用变压器保护装置技术规范书》、《微机型500kV变压器保护装置技术规范书》、《微机型220kV变压器保护装置技术规范书》；中国电力建设工程咨询公司编制的《发电机变压器故障录波装置技术规范书》；西北电力设计院编制的《直流柜及充电装置（相控电源）技术规范书》；河南省电力勘测设计院编制的《直流柜及充电装置（高频开关电源）技术规范书》、《阀控式密封铅酸蓄电池技术规范书》；东北电力设计院编制的《交流不停电电源（UPS）装置技术规范书》；中南电力设计院编制的《发电厂网络计算机监控系统技术规范书》；西南电力设计院编制的《500kV（330kV）变电所计算机监控系统技术规范书》、《220kV变电所计算机监控系统技术规范书》等十二本技术规范书已完成报批稿并经专家评审。现批准印发。上述设备技术规范书由中国电力工程顾问有限公司负责解释和管理。

以上设备技术规范书是根据我国现行有关标准编制的，是发电厂、变电所设备招（议）标用技术规范书典型范本和指导性文件，可在具体工程设备招（议）标中参照使用。

各单位在使用设备技术规范书的过程中要注意积累资料，及时总结经验，如发现不妥和需要补充修改之处请及时函告中国电力工程顾问有限公司。

中国电力工程顾问有限公司

2001年2月12日

工程编号

工程

交流不停电电源（UPS）装置技术规范书

签署

编制单位：

年     月

前    言

为了加强设备管理和规范，指导设备招（议）标工作，国家电力公司电力规划设计总院以电规自（1999）66号文下达编制以下二次线设备技术规范书的任务：

- 微机型发电机-变压器组保护装置技术规范书

- 微机型启动/备用变压器保护装置技术规范书

- 微机型500kV变压器保护装置技术规范书

- 微机型220kV变压器保护装置技术规范书

- 发电机变压器故障录波装置技术规范书

- 直流柜及充电装置（相控电源）技术规范书

- 直流柜及充电装置（高频开关电源）技术规范书

- 阀控式密封铅酸蓄电池技术规范书

- 交流不停电电源（UPS）装置技术规范书

- 发电厂网络计算机监控系统技术规范书

- 500kV（330kV）变电所计算机监控系统技术规范书

- 220kV变电所计算机监控系统技术规范书

本设备技术规范书是上述设备技术规范书中的一本。这本设备技术规范书由中国电力工程顾问有限公司以电顾发字[2001]1号文发布使用。

本设备技术规范书编制单位为东北电力设计院，主编人：苗辉，校核人：毕延明，审核人：刘惠军。中国电力工程顾问有限公司先后组织召开了本设备技术规范书的编制大纲审查会和送审稿审查会。并由中国电力工程顾问有限公司卓乐友、李京、陈志蓉完成最终的校审及统稿工作。

本设备技术规范书是根据现行的有关标准编制的。适用于发电厂和变电所的交流不停电电源（UPS）装置的招（议）标和订货工作。

根据工程具体情况，参照本设备技术规范书附录对规范书进行修改填写后，便可作为投标书.经买卖双方协商一致后即成为技术协议书，并作为订货合同的主要附件.

本设备技术规范书按目前国内常用的交流不停电电源（UPS）装置编写，列举了有关技术参数作为推荐值，具体工程可根据实际情况直接填写使用。

各单位在使用中发现有不妥和需要补充之处，请随时函告中国电力工程顾问有限公司。

目    次

1．总则

2．技术要求

3．设备规范

4．供货范围

5．技术服务

6．买方工作

7．工作安排

8．备品备件及专用工具

9．质量保证和试验

10．包装、运输和储存

附录A：主要名词解释

附录B：UPS系统图

附录C：主要技术参数（参考）

1  总  则

1.0.1  本设备技术规范书适用于发电厂和变电所的交流不停电电源（UPS）装置。它提出了UPS装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.0.2  本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

1.0.3  如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着卖方提供的设备（或系统）完全符合本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.0.4  本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.0.5  本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.0.6  本设备规范书未尽事宜，由买卖双方协商确定。

2    技术要求

2.1  应遵循的主要现行标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB7260-			不间断电源设备

NDGJ8-89 			火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程

DL/T5004-1995			火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定

GB-50065-1994			交流电气装置的接地设计规范

GB/T3859.1-1993	半导体整流器基本要求的规定

SDJ9-1999			电测量及电能计量装置设计技术规程

2.2  环境条件

2.2.1  周围空气温度

最高温度：          ℃

最低温度：          ℃

2.2.2  环境相对湿度

日平均值：          ％

月平均值：          ％

2.2.3  海拔高度：          m

2.2.4  地震烈度：          度

水平加速度：          g

垂直加速度：          g

2.2.5  防护等级：IP

2.3  工程条件

2.3.1  工程概况

发电厂：发电机变压器组：

发电机容量：                MW

主变压器容量：              MVA

机组控制方式：DCS  控制

变电所：主变压器或联络变压器：

容量：            MVA

电压：            kV

变电所控制方式：计算机监控

2.3.2  其他要求

2.4  成套装置基本技术条件

2.4.1  UPS装置主要向下列负荷供电：DCS或计算机监测、监控系统，锅炉安全监视系统、数字式电液调节器、汽轮机监视仪表，汽轮机旁路系统、电能计费系统以及其他自动和保护装置等。

2.4.2  UPS装置应由整流器、逆变器、静态旁路开关、手动检修旁路开关、逆止二极管、旁路隔离变压器、旁路调压器和馈线屏等组成。

2.4.3  UPS装置应为三相输入、单相（或三相）输出，旁路输入电源为单相，直流输入由厂用（或所用）直流蓄电池供电。

2.4.4  UPS装置应满足在环境温度0～40℃的条件下额定满负荷连续运行以及50℃时额定满负荷运行8小时。

2.4.5  卖方提供产品的所有仪表、开关、继电器、信号灯、端子排、熔断器、断路器应满足技术性能要求。

    - 接触器、继电器、熔断器、断路器等类似的设备应具有封闭的外壳，其安装应便于维护和检修。

    - 屏面布置在满足实验、运行方便的条件下，应适当紧凑，应采用柜式结构，柜后设门。

2.4.7  UPS装置应具有如下的过负荷能力：

负荷倍数	允许运行时间

100%	长期

125%	1 min

150%	10 s

2.4.8  UPS装置应具有保护和限制功能以及自诊断功能。

2.4.9  当UPS输入电源消失或整流器故障时，静态旁路开关切换时间不应大于5ms。

2.4.10  UPS装置的系统平均故障间隔时间不应小于250000小时。

    - UPS装置逆变器输出应对旁路输入进行连续跟踪，以便在UPS输入电源消失或整流器故障时，将负荷无扰动地由逆变器切换至旁路电源。

    - UPS装置应有信号指示、报警及引出触点至发电厂DCS、NCS、变电所计算机监控系统或光字牌信号。

    - UPS装置应具有计算机通信接口（RS232C和RS485）。

    - 当UPS装置为三相输出时，三相输出的不平衡度应达到100%。

2.5	成套装置基本技术参数

2.5.1 UPS型式：

输入：三相

输出：单相/（三相）

2.5.2  UPS输出

逆变器输入电压（V）

逆变器额定输出

电压（V）

频率（Hz）

功率（kW）

功率因数

连续额定运行最高环境温度（℃）

最大电压变化（%）

最大频率变化范围（+Hz，-Hz）

最大谐波失真（%）

2.5.3  UPS平均故障间隔时间（MTBF）（h）

2.5.4  UPS平均检修时间（MTTR）（h）

3    设备规范

表3.1							设备规范和数量

| 序号 | 名称 | 型号 | 技术特性 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4    供货范围

  - UPS成套装置本体及其附属设备：
整流器；
逆变器；
静态旁路开关；
手动检修旁路开关；
逆止二极管；
旁路隔离变压器；
旁路调压器；
并联运行均流控制单元；
监测仪表、控制开关及指示灯等；
配电盘。

  - 盘间专用连接电缆。

  - 备品备件及专用工具。

5    技术服务

5.1  项目管理

合同签订后，卖方应指定负责本工程的项目经理，负责协调卖方在工程全过程的各项工作，如过程进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装、调试验收等。

5.2  技术文件

5.2.1  卖方在订货前向买方提供一般性资料如：鉴定证书、报价书、典型说明书、屏布置图、系统原理图和主要技术参数。

5.2.2	在合同签订    个月内，卖方应向买方提供下列文件一式    份：

- 平断面布置图：包括外形尺寸、设备布置及荷重、运输尺寸和重量以及其它附件；

- 基础图：包括屏柜的尺寸、基础螺栓位置、尺寸以及底部开孔尺寸；

- 电气原理图：包括原理框图、系统接线图、内部接线图、以及端子排图，出图方式应符合IEC标准；

- UPS装置运行维护说明书。

    - 设备的开箱资料：除第5.2.2款所所述图纸资料外，还应包括安装、运行、维护、维修说明书、部件资料清单、工厂试验报告、产品合格证等。

    - 现场服务

卖方应派出技术人员到现场，配合安装、调试，培训运行检修人员，负责与其他装置的通信连接以及负责现场的验收等。

在设备使用中，如发生问题，卖方应在接到通知后________小时内，派出技术人员到现场维修服务。

6    买方工作

6.1	买方应向卖方有特殊要求的设备技术文件。

6.2	设备安装过程中，买方为卖方现场服务代表提供工作和生活的便利条件。

6.3	设备制造过程中，买方根据需要可派工程师到卖方进行设备监造和检验，卖方应积极配合并为其提供便利条件。

7   工作安排

7.1  卖方在收到技术规范书后如有异议，应在    周内以书面形式通知买方，否则认为卖方同意规范书中的全部要求。

7.2  根据工程需要可以召开设计联络会或其他形式解决设计制造中的问题。

7.3  文件交接应有文件交接记录，设计联络会应有会议纪要。

7.4  卖方提供的设备及附件的规格、参数或配置如有变化时，应及时书面通知买方，否则由此引起的一切后果将由卖方承担。

  - 卖方应按下表的要求填写UPS装置技术规范表。

    - 装置总的技术要求

型式：

交流输入电压（V）：	         （三相）

直流输入电压（V）：

交流输出电压（V）：	         （单相/三相）

额定容量（kVA）：

7.5.2  逆变器

7.5.2.1  逆变器输入（在额定输出和0.9功率因数）

功率（kW）：

电压（V）：

电流（A）：

7.5.2.2  逆变器额定输出

电压（V）：

电流（A）：

频率（Hz）：

功率（kW）：

功率因数：

连续额定运行最高环境温度（℃）：

最大电压变化（%）：

0～100%负荷变化，功率因数为1.0

0～100%负荷变化，功率因数为0.9

直流输入电压在85%～110%变化

环境温度0～40℃变化

最大频率变化范围（+Hz，-Hz）：

0～100%负荷变化

1.0～0.9滞后功率因数

直流输入电压在85%～110%变化

环境温度0～40℃变化

最大谐波失真（%）：

0～100%负荷变化

1.0～0.9滞后功率因数

直流输入电压在85%～110%变化

环境温度0～40℃变化

7.5.2.3  效率（包括冷却损耗，在0.9滞后功率因数，40℃环境温度和额定输入输出电压）

100%额定容量输出：

75%额定容量输出：

50%额定容量输出：

25%额定容量输出：

7.5.2.4  无载损耗（W）：

7.5.2.5  UPS平均故障间隔时间（MTBF）（h）：

7.5.2.6  UPS平均检修时间（MTTR）（h）：

7.5.2.7  短时过负荷能力（%额定电流）：

2小时

2分钟

30秒

10秒

0.5秒

7.5.3  直流断路器

制造厂：

型号：

额定电压（V）：

额定电流（A）：

额定直流开断电流（A）：

7.5.4  交流断路器

制造厂：

型号：

额定电压（V）：

额定电流（A）：

额定开断电流有效值（A）：

7.5.5  逆止二极管

制造厂：

型号：

额定电压（V）：

额定电流（A）：

额定电压下耐受电流（A）：

7.5.6  静态开关

制造厂：

型号：

额定电压：

最大连续额定电流（A）：

最大瞬时电流有效值（A）：

极数：

切换时间（ms）：

连续额定输出时的最高环境温度（℃）：

7.5.7  整流器

制造厂：

型号：

额定容量（W）：

额定输出时的输入参数：

容量（kW）：

电压（V）：

电流（A）：

最大允许电压变化范围（±V）：

额定输出：

容量（kW）：

电压（V）：

电流（A）：

最高环境温度（℃）：

最大电压变化（0～100%负荷变化，90%～110%额定输入电压，10～40℃环境温度变化）：

输出纹波电压（mV）：

效率（%，额定输入输出电压，25℃环境温度）：

100%额定输出容量

75%额定输出容量

50%额定输出容量

25%额定输出容量

无载损耗（W，额定输入输出电压，25℃环境温度）：

控制方式：

7.5.8  旁路隔离变压器

制造厂：

型号：

额定容量（kVA）：

额定一次电压（V）：

额定二次电压（V）：

7.5.9  旁路调压器

额定容量（kVA）：

输入电压范围（%）：

输出电压范围（%）：

7.5.10  手动检修旁路开关

制造厂：

型号：

最大连续电流（A）：

最大瞬时电流（A）：

额定电压（V）：

7.5.11  冷却系统

冷却方式：

冷却器数量：

    - 外形尺寸及重量

外形尺寸（mm）：长        ，宽         ，高         。

装置重量（kg）：

最大单件重量（kg）：

7.5.13  其他

满负荷运行允许最高环境温度（℃）：

连续运行：

不超过8小时短时运行：

噪声水平（dB）（满负荷运行，距设备1米处）：

外壳防护等级（IP）：

颜色：

8    备品备件及专用工具

8.1  备品备件

卖方应向买方提供必要的备品备件，备品备件应是新品，与设备同型号、同工艺。卖方应按下表填写备品备件清单。

表8-1							备品备件清单

| 序号 | 名称 | 型号及规范 | 单位 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.2  专用工具

卖方向买方提供必要的专用工具及仪器，并应按下表填写专用工具及仪器清单。

表8-2						专用工具及仪器清单

| 序号 | 名称 | 型号及规范 | 单位 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9    质量保证和试验

9.1	设备性能保证

9.1.1  卖方所提供的新产品应满足本规范书的要求外，卖方还应向买方提供该产品的鉴定证书。

9.1.2  卖方应保证制造过程的所有工艺、材料等（包括卖方的外购件在内）均应符合本规范书的规定，若买方根据需要指定卖方提供某种外购零部件，卖方应积极配合。

9.1.3  卖方应遵守本规范书中各条款和工作项目的ISO 900 质量和GB/T 1900 质量保证体系。

9.2  试验

9.2.1  试验项目

试验项目应按下表进行，如果买、卖双方取得协商，对于试验要求可另作规定，试验项目也可以增减。

表9-1

| 序号 | 试验项目 | 试验分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型式 | 出厂 | 选择 |
| 1 | 一般试验 | √ | √ |  |
| 2 | 交流输入故障试验 | √ | √ |  |
| 3 | 交流输入试验 | √ | √ |  |
| 4 | 并联单元的故障模拟试验 | √ | √ |  |
| 5 | 转换试验 | √ | √ |  |
| 6 | 轻载试验 | √ | √ |  |
| 7 | 负载试验 | √ |  |  |
| 8 | 效率测定 | √ |  |  |
| 9 | 温升测定 | √ |  |  |
| 10 | 输出电压试验 | √ | √ |  |
| 11 | 交流不间断电源的均流试验 | √ | √ |  |
| 12 | 蓄电池试验 | ※ |  | √ |
| 13 | 保护性能试验 | √ | √ |  |
| 14 | 输出频率偏差测定 |  |  | √ |
| 15 | 射频干扰和导电噪声试验 |  |  | √ |
| 16 | 波形及谐波测量 | √ |  | √ |
| 17 | 噪声试验 | √ |  |  |
| 18 | 绝缘试验 | √ | √ |  |
| 19 | 起动试验 | √ | √ |  |
| 20 | 接地故障检验 | √ | √ |  |

※如果蓄电池由制造厂配套提供，应作为型式试验项目。

9.2.2  试验方法和要求

试验方法和要求应符合GB 7260《不间断电源设备》的要求。

10    包装、运输和储存

10.1  装置制造完成并通过试验后应及时包装，应得到切实的保护和铁路、公路或海运部门的有关规定。

10.2  所有部件应经妥善包装或装箱，在运输过程中应采取防护措施，以避免散失、损坏或被盗。

10.3  在包装箱外应有显著的标记，标记发货人代号、合同号、目的站（港）、项目号、货物名称、箱号/件号、毛重/净重（kg）、尺寸（长×宽×高，以cm表示）

10.4  各种包装应确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮生锈和腐蚀。

10.5  包装箱上应有明显的包装储运图示标志（按GB191）。

10.6  整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

  - 随产品提供的技术资料应完整无缺，提供份额符合GB11032的要求。

附录A：主要名词解释

A.1  不间断电源装置

向发电厂、变电所不允许停电的重要交流负荷提供不间断的、符合要求的交流电源的装置。

完整的不间断电源装置至少由下列功能单元组成：整流器、逆变器和蓄电池（或其他储能装置），它可以与另外的不间断电源装置构成并联式不间断电源设备或冗余式不间断电源设备。

A.2  整流器

将交流转换成直流的装置。

A.3  逆变器

将直流转换成交流的装置。

A.4  静态旁路开关

是一种接通用以代替不间断电源设备中电力变流部分的电源通路的不间断电源开关，开关的部件至少包含一个可控电子阀器件。

A.5  手动检修旁路开关

为了维修时的安全和借助一个交流通路保持向负载连续供电而设计的用于将不间断电源设备的某些部分（单元）断开的开关。

A.6  平均故障间隔时间（MTBF）

装置前后两次故障之间所期望的间隔小时数平均值。

A.7  平均检修时间（MTTR）

使故障装置恢复正常工作所期望的小时数平均值。

附录B：  UPS装置系统图（由工程提供）

附录C：主要技术参数（参考）

C.1  外形尺寸（mm）

长	一般<=1000

深	<=1000

高	<=2200

C.2  逆变器输入（在额定输出和0.9功率因数）

电压（V）	DC220V

C.3  逆变器额定输出

电压（V）	AC220V

频率（Hz）	50

功率因数	0.9

C.4  UPS工作制

100%额定电流	长期

125%额定电流	1 min

150%额定电流	10 s

C.5  逆变器输出最大电压变化（%）

稳态	2

0～100%负荷变化	8

C.6  逆变器输出最大频率变化范围（%）

稳态	1

C.7  输出最大谐波失真（%）	=<5

C.8  噪声水平（dB）

额定输出>5A	80

额定输出=<5A	65

C.9  外壳防护等级（IP）	IP20

C.10耐压试验

=<500V	2kV，1min

>500V	1000+2Um/√2